- 附件

GB 11032-2010《交流无间隙金属氧化物

避雷器》国家标准第1号修改单

增加附录S。

附录S

（资料性附录）

特高压交流试验示范工程用1 000 kV避雷器主要技术参数

本附录给出了特高压交流试验示范工程用1 000 kV避雷器主要技术参数,详见表S.1。

- 表S.1   避雷器主要技术参数

| 序号 | 技术要求 |  | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标称放电电流 （峰值） |  | kA | 20 |
| 2 | 额定电压 （有效值） |  | kV | 828 |
| 3 | 持续运行电压 （有效值） |  | kV | 638 |
| 4 | 1/10陡波冲击电流残压 （峰值） |  | kV | ≤1 782 |
| 5 | 8/20雷电冲击电流残压 （峰值） |  | kV | ≤1 620 |
| 6 | 2 kA 30/60操作冲击电流残压 （峰值） |  | kV | ≤1 460 |
| 7 | 直流参考电压 a |  | kV | ≥1 114 |
| 8 | 0.75倍直流参考电压下的漏电流 |  | μA | ≤100 |
| 9 | 工频参考电流 b （峰值） |  | mA | 24 |
| 10 | 工频参考电压 （峰值∕2） |  | kV | ≥828 |
| 11 | 持续电流 | 阻性电流 （峰值） | mA | ≤3 |
| 12 |  | 全电流 （有效值） | mA | ≤20 |
| 13 | 2 000 μs方波冲击电流耐受值 （峰值） |  | A | 8 000 |
| 14 | 4/10大电流冲击耐受电流值 （峰值） |  | kA | 100/柱 |
| 15 | 线路放电等级 |  |  | 5或6 c |
| 16 | 并联柱数 |  |  | 4 d |
| 17 | 柱间电流分布不均匀系数 |  |  | ≤1.10 |
| 18 | 绝缘底座绝缘电阻 |  | MΩ | ≥2 000 |
| 19 | 局部放电量e |  | pC | ≤10 |
| 20 | 无线电干扰电压e |  | μV | ≤500 |
| 21 | 外套的绝缘性能 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值） | kV | 2 400 |
|  |  | 额定操作冲击耐受电压（峰值） | kV | 1 800 |
|  |  | 额定短时1 min工频耐受电压（有效值） | kV | 1 100 |
| - 对于典型的4柱并联结构而言，直流参考电流通常为8 mA； - 对于典型的4柱并联结构而言，工频参考电流通常为24 mA； - 正在研究中； - 4柱并联结构是经过验证的典型的结构，只要所有性能可以满足要求，其他柱数也是允许的； - 避雷器施加1.05倍持续运行电压。 |  |  |  |  |